## PLBMS
BACH KHOA GROUP HOLDING)
Address: 497/6 Su Van Hanh Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
| BACH KHOA GROUP |  |  |  |  | Tel: (84) 283 8636419, Fax: (84) 283 8631431
Email: info@hvac.vn
BẢNG ĐIỂM HỆ THỐNG BMS
| Tên dự án: | Dự án ASTA
Địa chỉ:
| Khách hàng: | ASTA
| Hạng mục: | Hệ thống điều khiển BMS
Số báo cáo:
TT | TÊN TỦ ĐIỀU KHIỂN | POINT LIST SCHEDULE |  |  |  | COMMUNICATION
|  | DI | DO | AI | AO | MODBUS RTU | M-BUS
BMS_1 | CHILLER | 25 | 15 | 24 | 16
2 | PAU-H-01 | 6 | 2 | 9 | 3
3 | PAU-C-01 | 6 | 2 | 9 | 3
4 | PAU-QCH-01 | 6 | 2 | 9 | 3
5 | PAU-QCN-01 | 6 | 2 | 9 | 3
6 | PAU-NB-01 | 6 | 2 | 9 | 3
7 | PAU-FS-01 | 6 | 2 | 9 | 3
8 | AHU-H-01 | 6 | 2 | 11 | 4
9 | AHU-H-02 | 6 | 2 | 14 | 4
10 | AHU-H-03 | 6 | 2 | 21 | 4
11 | AHU-H-04 | 6 | 2 | 23 | 4
12 | AHU-H-05 | 6 | 2 | 20 | 4
13 | AHU-H-06 | 6 | 2 | 21 | 4
14 | AHU-H-07 | 6 | 2 | 19 | 4
15 | AHU-H-08 | 6 | 2 | 15 | 4
16 | AHU-H-09 | 6 | 2 | 17 | 4
17 | AHU-H-10 | 6 | 2 | 17 | 4
18 | AHU-H-11 | 6 | 2 | 22 | 4
19 | AHU-H-12 | 6 | 2 | 22 | 4
20 | AHU-H-13 | 6 | 2 | 13 | 4
21 | AHU-C-01 | 6 | 2 | 11 | 4
22 | AHU-C-02 | 6 | 2 | 14 | 4
23 | AHU-C-03 | 6 | 2 | 21 | 4
24 | AHU-C-04 | 6 | 2 | 23 | 4
25 | AHU-C-05 | 6 | 2 | 20 | 4
26 | AHU-C-06 | 6 | 2 | 21 | 4
27 | AHU-C-07 | 6 | 2 | 19 | 4
28 | AHU-C-08 | 6 | 2 | 15 | 4
29 | AHU-C-09 | 6 | 2 | 17 | 4
30 | AHU-C-10 | 6 | 2 | 17 | 4
31 | AHU-C-11 | 6 | 2 | 22 | 4
32 | AHU-C-12 | 6 | 2 | 22 | 4
33 | AHU-C-13 | 6 | 2 | 13 | 4
34 | AHU-QCH-01 | 3 | 1 | 8 | 3
35 | AHU-QCH-02 | 7 | 3 | 9 | 4
36 | AHU-QCH-03 | 6 | 4 | 13 | 3
37 | AHU-QCH-04 | 3 | 1 | 8 | 3
38 | AHU-QCH-05 | 9 | 7 | 8 | 3
39 | AHU-QCN-01 | 7 | 3 | 9 | 4
40 | AHU-QCN-02 | 6 | 4 | 8 | 3
41 | AHU-QCN-03 | 3 | 1 | 8 | 3
42 | AHU-QCN-04 | 6 | 2 | 9 | 4
43 | AHU-QCN-05 | 11 | 9 | 8 | 3
44 | AHU-QCN-06 | 6 | 2 | 9 | 4
45 | AHU-RD-01 | 6 | 2 | 9 | 4
46 | AHU-RD-02 | 3 | 1 | 15 | 3
47 | AHU-RD-03 | 3 | 1 | 14 | 3
48 | AHU-RD-04 | 6 | 2 | 15 | 4
49 | AHU-NB-01 | 6 | 2 | 9 | 4
50 | AHU-NB-02 | 3 | 1 | 15 | 3
51 | AHU-NB-03 | 6 | 2 | 17 | 4
52 | AHU-NB-04 | 3 | 1 | 14 | 3
53 | AHU-NB-05 | 6 | 2 | 16 | 4
54 | AHU-NB-07 | 3 | 1 | 11 | 3
55 | AHU-NB-08 | 6 | 2 | 14 | 4
56 | AHU-NB-09 | 6 | 2 | 15 | 4
57 | AHU-NB-10 | 3 | 1 | 15 | 3
58 | AHU-NB-11 | 6 | 2 | 13 | 4
59 | AHU-NB-12 | 6 | 2 | 15 | 4
60 | AHU-NB-13 | 6 | 2 | 14 | 4
61 | AHU-NB-14 | 3 | 1 | 18 | 3
62 | AHU-NB-15 | 6 | 2 | 9 | 4
63 | AHU-NB-16 | 6 | 2 | 9 | 4
64 | AHU-NB-17 | 6 | 2 | 9 | 4
65 | AHU-NB-18 | 6 | 2 | 9 | 4
66 | AHU-FS-01 | 6 | 2 | 9 | 4
67 | AHU-FS-02 | 3 | 1 | 14 | 3
68 | AHU-FS-03 | 3 | 1 | 14 | 3
69 | AHU-FS-04 | 6 | 2 | 12 | 4
70 | AHU-FS-05 | 6 | 2 | 14 | 4
71 | AHU-FS-06 | 3 | 1 | 10 | 3
72 | AHU-FS-07 | 20 | 7 | 18 | 6
73 | AHU-FS-08 | 17 | 6 | 21 | 5
74 | AHU-FS-09 | 20 | 7 | 22 | 6
75 | AHU-FS-10 | 6 | 2 | 16 | 4
76 | AHU-FS-11 | 6 | 2 | 15 | 4
77 | AHU-FS-12 | 6 | 2 | 13 | 4
78 | AHU-FS-13 | 6 | 2 | 11 | 4
79 | AHU-FS-14 | 6 | 2 | 13 | 4
80 | AHU-FS-15 | 6 | 2 | 14 | 4
81 | AHU-FS-16 | 3 | 1 | 17 | 3
82 | AHU-SP-01 | 6 | 2 | 9 | 4
83 | AHU-SP-02 | 6 | 2 | 9 | 4
84 | AHU-SP-03 | 6 | 2 | 9 | 4
85 | AHU-SP-04 | 6 | 2 | 7 | 3
86 | AHU-DN-01 | 6 | 2 | 9 | 4
87 | AHU-DN-02 | 3 | 1 | 19 | 3
88 | AHU-DN-03 | 6 | 2 | 15 | 4
89 | AHU-DN-04 | 6 | 2 | 14 | 4
90 | AHU-DN-05 | 6 | 2 | 12 | 4
91 | AHU-DN-06 | 6 | 2 | 13 | 4
92 | AHU-WH-NB | 6 | 2 | 9 | 4
93 | AHU-WH-HC | 6 | 2 | 9 | 4
94 | AHU-WH-SP | 6 | 2 | 9 | 4
EMS_1 | AHU-H-01 | 0 | 0 | 6 | 0
2 | AHU-H-02 | 0 | 0 | 6 | 0
3 | AHU-H-03 | 0 | 0 | 10 | 0
4 | AHU-H-04 | 0 | 0 | 20 | 0
5 | AHU-H-05 | 0 | 0 | 19 | 0
6 | AHU-H-06 | 0 | 0 | 18 | 0
7 | AHU-H-07 | 0 | 0 | 8 | 0
8 | AHU-H-08 | 0 | 0 | 8 | 0
9 | AHU-H-09 | 0 | 0 | 10 | 0
10 | AHU-H-10 | 0 | 0 | 8 | 0
11 | AHU-H-11 | 0 | 0 | 27 | 0
12 | AHU-H-12 | 0 | 0 | 19 | 0
13 | AHU-H-13 | 0 | 0 | 6 | 0
14 | AHU-C-01 | 0 | 0 | 6 | 0
15 | AHU-C-02 | 0 | 0 | 6 | 0
16 | AHU-C-03 | 0 | 0 | 10 | 0
17 | AHU-C-04 | 0 | 0 | 18 | 0
18 | AHU-C-05 | 0 | 0 | 19 | 0
19 | AHU-C-06 | 0 | 0 | 18 | 0
20 | AHU-C-07 | 0 | 0 | 8 | 0
21 | AHU-C-08 | 0 | 0 | 8 | 0
22 | AHU-C-09 | 0 | 0 | 10 | 0
23 | AHU-C-10 | 0 | 0 | 8 | 0
24 | AHU-C-11 | 0 | 0 | 27 | 0
25 | AHU-C-12 | 0 | 0 | 19 | 0
26 | AHU-C-13 | 0 | 0 | 6 | 0
27 | AHU-QCH-01 | 0 | 0 | 8 | 0
28 | AHU-QCH-02 | 0 | 0 | 7 | 0
29 | AHU-QCH-03 | 0 | 0 | 5 | 0
30 | AHU-QCH-04 | 0 | 0 | 12 | 0
31 | AHU-QCH-05 | 0 | 0 | 14 | 0
32 | AHU-QCN-01 | 0 | 0 | 13 | 0
33 | AHU-QCN-02 | 0 | 0 | 5 | 0
34 | AHU-QCN-03 | 0 | 0 | 13 | 0
35 | AHU-QCN-04 | 0 | 0 | 9 | 0
36 | AHU-QCN-05 | 0 | 0 | 12 | 0
37 | AHU-QCN-06 | 0 | 0 | 3 | 0
38 | AHU-RD-01 | 0 | 0 | 16 | 0
39 | AHU-RD-02 | 0 | 0 | 7 | 0
40 | AHU-RD-03 | 0 | 0 | 6 | 0
41 | AHU-RD-04 | 0 | 0 | 18 | 0
42 | AHU-NB-01 | 0 | 0 | 2 | 0
43 | AHU-NB-02 | 0 | 0 | 7 | 0
44 | AHU-NB-03 | 0 | 0 | 10 | 0
45 | AHU-NB-04 | 0 | 0 | 16 | 0
46 | AHU-NB-05 | 0 | 0 | 21 | 0
47 | AHU-NB-07 | 0 | 0 | 3 | 0
48 | AHU-NB-08 | 0 | 0 | 15 | 0
49 | AHU-NB-09 | 0 | 0 | 18 | 0
50 | AHU-NB-10 | 0 | 0 | 7 | 0
51 | AHU-NB-11 | 0 | 0 | 12 | 0
52 | AHU-NB-12 | 0 | 0 | 8 | 0
53 | AHU-NB-13 | 0 | 0 | 13 | 0
54 | AHU-NB-14 | 0 | 0 | 10 | 0
55 | AHU-NB-15 | 0 | 0 | 4 | 0
56 | AHU-NB-16 | 0 | 0 | 4 | 0
57 | AHU-NB-17 | 0 | 0 | 4 | 0
58 | AHU-NB-18 | 0 | 0 | 4 | 0
59 | AHU-FS-01 | 0 | 0 | 8 | 0
60 | AHU-FS-02 | 0 | 0 | 6 | 0
61 | AHU-FS-03 | 0 | 0 | 18 | 0
62 | AHU-FS-04 | 0 | 0 | 9 | 0
63 | AHU-FS-05 | 0 | 0 | 5 | 0
64 | AHU-FS-06 | 0 | 0 | 2 | 0
65 | AHU-FS-07 | 0 | 0 | 9 | 0
66 | AHU-FS-08 | 0 | 0 | 21 | 0
67 | AHU-FS-09 | 0 | 0 | 21 | 0
68 | AHU-FS-10 | 0 | 0 | 21 | 0
69 | AHU-FS-11 | 0 | 0 | 6 | 0
70 | AHU-FS-12 | 0 | 0 | 4 | 0
71 | AHU-FS-13 | 0 | 0 | 6 | 0
72 | AHU-FS-14 | 0 | 0 | 12 | 0
73 | AHU-FS-15 | 0 | 0 | 15 | 0
74 | AHU-FS-16 | 0 | 0 | 9 | 0
75 | AHU-SP-01 | 0 | 0 | 9 | 0
76 | AHU-SP-02 | 0 | 0 | 30 | 0
77 | AHU-SP-03 | 0 | 0 | 8 | 0
78 | AHU-SP-04 | 0 | 0 | 3 | 0
79 | AHU-DN-01 | 0 | 0 | 7 | 0
80 | AHU-DN-02 | 0 | 0 | 11 | 0
81 | AHU-DN-03 | 0 | 0 | 18 | 0
82 | AHU-DN-04 | 0 | 0 | 15 | 0
83 | AHU-DN-05 | 0 | 0 | 9 | 0
84 | AHU-DN-06 | 0 | 0 | 4 | 0
85 | AHU-WH-NB | 0 | 0 | 2 | 0
86 | AHU-WH-HC | 0 | 0 | 2 | 0
87 | AHU-WH-SP | 0 | 0 | 2 | 0

## WSBMS
BACH KHOA GROUP HOLDING)
Address: 497/6 Su Van Hanh Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
| BACH KHOA GROUP |  | Tel: (84) 283 8636419, Fax: (84) 283 8631431
Email: info@hvac.vn
MÁY TÍNH TRẠM HỆ THỐNG BMS
| Tên dự án: | Dự án Dược Nam Hà
| Địa chỉ: | Nam Định
| Khách hàng: | Dược Nam Hà
| Hạng mục: | Hệ thống điều khiển BMS
Số báo cáo:
TT | MÔ TẢ | CODE | SỐ LƯỢNG
A | Trạm vận hành BMS
1 | Bộ chia mạng 24 cổng Switch 24 Ports | SW-24 | 0
2 | Bộ chia mạng 16 cổng Switch 16 Ports | SW-16 | 0
3 | Máy tính vận hành Operator Computer | WS-COM | 0
4 | Máy in A4 A4 Printer | WS-PRINTER | 0
5 | Bộ lưu điện UPS 2KVA | WS-UPS | 0
A | Trạm vận hành EMS
6 | Bộ chia mạng 24 cổng Switch 24 Ports | SW-24 | 0
7 | Bộ chia mạng 16 cổng Switch 16 Ports | SW-16 | 3
8 | Máy tính server Server Computer | WS-SERVER | 1
9 | Máy in A4 A4 Printer | WS-PRINTER | 1
10 | Bộ lưu điện UPS 2KVA | WS-UPS | 1
C | Phần mềm điều khiển
11 | Bộ điều khiển mạng MACH-ProWebCom Web Controller MACH-ProWebCom | MPW-C | 1
12 | Bộ nhắn tin cảnh báo SMS, hỗ trợ kết nối 4G, Hỗ trợ VPN SMS Controller, 4G Module, support VPN | SMS | 0
13 | Phần mềm điều khiển BMS tuân thủ tiêu chuẩn CFR 21 Part 11 BMS Software compliance CFR21 Part 11 | RC-WB3 | 1
14 | Phần mềm xuất báo cáo, tự động gửi báo cáo qua email BMS Software, Automatic send report via email | RC-R3 | 1
15 | Phần mềm lưu trữ dữ liệu BMS Archived Software | RC-AR3 | 1

## CBBMS
BACH KHOA GROUP HOLDING)
Address: 497/6 Su Van Hanh Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
| BACH KHOA GROUP |  | Tel: (84) 283 8636419, Fax: (84) 283 8631431
Email: info@hvac.vn
CẢM BIẾN HỆ THỐNG BMS
| Tên dự án: | Dự án Dược Nam Hà
| Địa chỉ: | Nam Định
| Khách hàng: | Dược Nam Hà
| Hạng mục: | Hệ thống điều khiển BMS
Số báo cáo:
TT | MÔ TẢ | CODE | SỐ LƯỢNG
A | Hệ Chiller
1 | Cảm biến nhiệt độ nước NTC10K + phụ kiện/ Water Temperature Sensor NTC10K + Accessories | TSAPA24 | 5
2 | Công tắc dòng chảy, tiếp điểm khô 15A/24V, 8A/250VAC Water Flow Switch, Dry contact 15A/24V, 8A/250VAC | WFS | 8
3 | Công tắc chênh áp suất nước 0.5 - 3.5 Bar Water Differential Pressure 0.5 - 3.5 Bar | WDPS | 0
4 | Cảm biến chênh áp suất nước 1, 2, 5, 10 Bar Water Differential Pressure 1, 2, 5, 10 Bar | WDPT | 2
5 | Cảm biến lưu lượng nước, có LCD IEF Insertion Electromagnetic Flow Transmitter, LCD | FT | 1
6 | Cảm biến mực nước Water Level Sensor | LS | 1
B | Hệ AHU, PAU, FCU
6 | Cảm biến nhiệt độ lắp ống gió NTC10K, Type 2 Air Temperature Sensor NTC10K, Type 2 | DTE | 98
7 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm lắp ống gió Air Temperature, Humidity Sensor Ngõ ra nhiệt độ: NTC10K Ngõ ra độ ẩm: 4-20mA hoặc 0-10VDC | DTH | 90
8 | Cảm biến nhiệt độ lắp kho lạnh NTC10K, Type 2 Air Temperature for cold storage NTC10K, Type 2 | TSFL | 0
9 | Công tắc gió 50-500 Pa Air Flow Switch 50-500 Pa | AFS | 3
10 | Công tắc mức nước Water Level Switch | LS | 0
11 | Công tắc báo lọc dơ Dirty/Clean Switch | ADPS | 0
12 | Công tắc quá nhiệt Over Heat Switch | OH | 3
13 | Bộ dẫn động van gió tuyến tính 10 Nm Actuator Damper Modulating 10 Nm | MD_MODUL | 0
14 | Bộ dẫn động van gió On/Off 10 Nm Actuator Damper On/Off 10 Nm | MD_ON-OFF | 0
15 | Cảm biến chênh áp suất không khí AHU AHU Air Differential Pressure Sensor | ADPT | 157
16 | Cảm biến chênh áp suất không khí ROOM ROOM Air Differential Pressure Sensor | FDPT | 387
17 | Cảm biến vận tốc gió Air Velocity Sensor | AV | 99
C | Hệ EMS, cảm biến phòng
17 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm lắp phòng Room Temperature, Humidity Sensor | RTH | 184
18 | Cảm biến chênh áp suất phòng Air Differential Pressure Transmitter | DPT | 558
19 | Cảm biến nhiệt độ phòng Room Temperature Sensor | RTE | 0

## VTTC
BACH KHOA GROUP HOLDING)
Address: 497/6 Su Van Hanh Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
| BACH KHOA GROUP |  | Tel: (84) 283 8636419, Fax: (84) 283 8631431
Email: info@hvac.vn
CẢM BIẾN HỆ THỐNG BMS
| Tên dự án: | Dự án Dược Nam Hà
| Địa chỉ: | Nam Định
| Khách hàng: | Dược Nam Hà
| Hạng mục: | Hệ thống điều khiển BMS
Số báo cáo:
TT | MÔ TẢ | CODE | SỐ LƯỢNG
A | Vật tư thi công
1 | Cáp CAT6 | CAT6 | 9200
2 | Cáp AWG18 2 Pair | AWG18_2 | 0
3 | Cáp AWG18 1 Pair | AWG18_1 | 96690
4 | Dây cáp 2x1.5mm2 Cu/PVC | Cu_PVC | 4560
5 | Ống luồn dây điện D20 PVC | PVC_D20 | 41058
6 | Ống GI dây điện D20 (mạ kẽm) | EMT_D20 | 0
7 | Ống GI dây điện D25 (mạ kẽm) | EMT_D25 | 0
8 | Trunking 200x100 + nắp | TRUNKING200_100 | 1480
9 | Trunking 100x100 + nắp | TRUNKING100_100 | 0
10 | Phụ kiện lắp đặt | VTP | 1